山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2014   年   12   月   25   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.12.25 | 总排口 | 手工 | COD | 24 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.93 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-25 | 01:00 | 9.51 | 41.35 | 300.9 |
|  | 02:00 | 9.52 | 45.97 | 303.1 |
|  | 03:00 | 9.52 | 44.99 | 321.7 |
|  | 04:00 | 9.53 | 44.32 | 276.8 |
|  | 05:00 | 9.51 | 45.46 | 312.9 |
|  | 06:00 | 9.53 | 40.73 | 300.4 |
|  | 07:00 | 9.52 | 46.32 | 303.2 |
|  | 08:00 | 9.50 | 47.03 | 294.4 |
|  | 09:00 | 9.53 | 44.89 | 327.2 |
|  | 10:00 | 9.52 | 46.11 | 299.3 |
|  | 11:00 | 9.49 | 40.10 | 390.9 |
|  | 12:00 | 9.59 | 38.23 | 480.8 |
|  | 13:00 | 9.54 | 36.68 | 376.3 |
|  | 14:00 | 9.53 | 36.58 | 356.4 |
|  | 15:00 | 9.54 | 36.51 | 379.8 |
|  | 16:00 | 9.53 | 40.88 | 363.4 |
|  | 17:00 | 9.49 | 40.81 | 342.2 |
|  | 18:00 | 9.54 | 42.08 | 322.7 |
|  | 19:00 | 9.53 | 49.22 | 379.1 |
|  | 20:00 | 9.52 | 38.89 | 374.2 |
|  | 21:00 | 9.54 | 40.90 | 384.9 |
|  | 22:00 | 9.57 | 43.42 | 354.1 |
|  | 23:00 | 9.56 | 39.07 | 318.9 |
|  | 24:00 | 9.52 | 45.70 | 323.1 |
| 平均 |  | 9.53 | 42.34 | 341.1 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |