山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   1   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.1 | 总排口 | 手工 | COD | 18 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.81 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-1 | 01:00 | 9.61 | 39.88 | 47.81 |
|  | 02:00 | 9.64 | 38.15 | 12.44 |
|  | 03:00 | 9.56 | 37.52 | 130.5 |
|  | 04:00 | 9.61 | 38.13 | 23.41 |
|  | 05:00 | 9.61 | 36.38 | 280.7 |
|  | 06:00 | 9.56 | 38.13 | 385.9 |
|  | 07:00 | 9.63 | 47.73 | 299.7 |
|  | 08:00 | 9.62 | 62.99 | 320.6 |
|  | 09:00 | 9.59 | 68.74 | 303.2 |
|  | 10:00 | 9.63 | 90.31 | 271.1 |
|  | 11:00 | 9.62 | 53.83 | 372.9 |
|  | 12:00 | 9.56 | 35.89 | 421.9 |
|  | 13:00 | 9.55 | 34.29 | 341.4 |
|  | 14:00 | 9.53 | 36.20 | 312.0 |
|  | 15:00 | 9.41 | 33.61 | 338.1 |
|  | 16:00 | 9.40 | 36.11 | 394.9 |
|  | 17:00 | 9.40 | 33.67 | 320.7 |
|  | 18:00 | 9.38 | 37.03 | 281.4 |
|  | 19:00 | 9.35 | 36.30 | 291.5 |
|  | 20:00 | 9.28 | 37.43 | 264.2 |
|  | 21:00 | 9.28 | 39.07 | 355.0 |
|  | 22:00 | 9.27 | 39.12 | 331.8 |
|  | 23:00 | 9.38 | 40.23 | 275.1 |
|  | 24:00 | 9.32 | 39.62 | 323.7 |
| 平均 |  | 9.49 | 42.93 | 279.2 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |