山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   10   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.10 | 总排口 | 手工 | COD | 24 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.16 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-10 | 01:00 | 9.45 | 39.64 | 278.2 |
|  | 02:00 | 9.49 | 42.28 | 331.6 |
|  | 03:00 | 9.49 | 40.35 | 325.0 |
|  | 04:00 | 9.47 | 41.03 | 305.5 |
|  | 05:00 | 9.47 | 43.62 | 292.5 |
|  | 06:00 | 9.49 | 44.05 | 325.7 |
|  | 07:00 | 9.50 | 41.60 | 285.0 |
|  | 08:00 | 9.45 | 39.51 | 325.9 |
|  | 09:00 | 9.48 | 40.38 | 279.2 |
|  | 10:00 | 9.53 | 56.48 | 340.2 |
|  | 11:00 | 9.57 | 48.52 | 360.0 |
|  | 12:00 | 9.49 | 32.13 | 353.9 |
|  | 13:00 | 9.54 | 35.79 | 571.6 |
|  | 14:00 | 9.48 | 47.76 | 451.5 |
|  | 15:00 | 9.44 | 86.91 | 320.4 |
|  | 16:00 | 9.47 | 149.5 | 388.3 |
|  | 17:00 | 9.48 | 93.40 | 286.6 |
|  | 18:00 | 9.50 | 58.27 | 280.2 |
|  | 19:00 | 9.46 | 55.42 | 292.8 |
|  | 20:00 | 9.50 | 39.06 | 270.5 |
|  | 21:00 | 9.44 | 36.98 | 326.2 |
|  | 22:00 | 9.45 | 38.56 | 364.4 |
|  | 23:00 | 9.46 | 37.97 | 299.7 |
|  | 24:00 | 9.51 | 38.27 | 293.2 |
| 平均 |  | 9.48 | 51.15 | 331.2 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |