山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   29   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.29 | 总排口 | 手工 | COD | 20 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 5.08 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-29 | 01:00 | 9.68 | 38.51 | 355.3 |
|  | 02:00 | 9.68 | 39.82 | 356.8 |
|  | 03:00 | 9.64 | 39.12 | 367.5 |
|  | 04:00 | 9.63 | 38.90 | 323.6 |
|  | 05:00 | 9.68 | 37.72 | 325.0 |
|  | 06:00 | 9.68 | 39.25 | 361.9 |
|  | 07:00 | 9.67 | 44.13 | 331.1 |
|  | 08:00 | 9.72 | 40.83 | 349.2 |
|  | 09:00 | 9.75 | 53.12 | 316.2 |
|  | 10:00 | 9.76 | 47.22 | 328.8 |
|  | 11:00 | 9.75 | 57.11 | 375.6 |
|  | 12:00 | 9.74 | 38.26 | 405.2 |
|  | 13:00 | 9.76 | 38.35 | 335.5 |
|  | 14:00 | 9.73 | 39.08 | 344.3 |
|  | 15:00 | 9.72 | 36.26 | 369.4 |
|  | 16:00 | 9.67 | 37.42 | 392.7 |
|  | 17:00 | 9.69 | 38.43 | 352.9 |
|  | 18:00 | 9.72 | 46.09 | 324.5 |
|  | 19:00 | 9.70 | 37.59 | 357.0 |
|  | 20:00 | 9.70 | 41.74 | 363.1 |
|  | 21:00 | 9.66 | 39.65 | 349.7 |
|  | 22:00 | 9.70 | 39.81 | 372.5 |
|  | 23:00 | 9.65 | 37.15 | 341.8 |
|  | 24:00 | 9.66 | 37.39 | 376.0 |
| 平均 |  | 9.70 | 40.96 | 353.1 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |