山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   2   月   18   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.2.18 | 总排口 | 手工 | COD | 27 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.38 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-18 | 01:00 | 9.67 | 52.76 | 351.8 |
|  | 02:00 | 9.63 | 56.90 | 346.1 |
|  | 03:00 | 9.68 | 40.59 | 394.1 |
|  | 04:00 | 9.68 | 42.00 | 369.4 |
|  | 05:00 | 9.67 | 41.72 | 431.6 |
|  | 06:00 | 9.67 | 40.64 | 419.3 |
|  | 07:00 | 9.71 | 45.12 | 379.2 |
|  | 08:00 | 9.70 | 42.56 | 400.7 |
|  | 09:00 | 9.69 | 48.13 | 356.0 |
|  | 10:00 | 9.68 | 51.63 | 373.2 |
|  | 11:00 | 9.67 | 43.76 | 406.6 |
|  | 12:00 | 9.71 | 38.29 | 427.7 |
|  | 13:00 | 9.69 | 39.09 | 401.6 |
|  | 14:00 | 9.65 | 36.48 | 434.0 |
|  | 15:00 | 9.60 | 38.03 | 414.5 |
|  | 16:00 | 9.62 | 38.39 | 433.8 |
|  | 17:00 | 9.58 | 40.06 | 388.2 |
|  | 18:00 | 9.57 | 43.95 | 374.7 |
|  | 19:00 | 9.57 | 47.26 | 391.1 |
|  | 20:00 | 9.60 | 50.80 | 335.8 |
|  | 21:00 | 9.61 | 53.65 | 352.6 |
|  | 22:00 | 9.59 | 48.14 | 353.9 |
|  | 23:00 | 9.67 | 50.35 | 353.1 |
|  | 24:00 | 9.62 | 45.42 | 362.6 |
| 平均 |  | 9.65 | 44.82 | 385.5 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |