山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   3   月   8   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.3.8 | 总排口 | 手工 | COD | 22 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.3 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-8 | 01:00 | 9.53 | 42.54 | 366.0 |
|  | 02:00 | 9.55 | 45.74 | 347.2 |
|  | 03:00 | 9.57 | 50.41 | 396.0 |
|  | 04:00 | 9.59 | 49.67 | 371.6 |
|  | 05:00 | 9.47 | 46.65 | 349.5 |
|  | 06:00 | 9.47 | 41.18 | 313.2 |
|  | 07:00 | 9.50 | 46.97 | 335.0 |
|  | 08:00 | 9.49 | 47.23 | 271.5 |
|  | 09:00 | 9.50 | 47.47 | 23.33 |
|  | 10:00 | 9.52 | 48.70 | 16.47 |
|  | 11:00 | 9.51 | 40.37 | 331.1 |
|  | 12:00 | 9.47 | 36.23 | 344.4 |
|  | 13:00 | 9.48 | 42.41 | 360.2 |
|  | 14:00 | 9.52 | 38.18 | 394.8 |
|  | 15:00 | 9.52 | 38.95 | 392.7 |
|  | 16:00 | 9.49 | 36.44 | 465.3 |
|  | 17:00 | 9.47 | 39.06 | 400.9 |
|  | 18:00 | 9.47 | 37.20 | 420.9 |
|  | 19:00 | 9.48 | 38.47 | 367.1 |
|  | 20:00 | 9.51 | 41.61 | 409.0 |
|  | 21:00 | 9.52 | 46.33 | 357.6 |
|  | 22:00 | 9.50 | 54.55 | 383.1 |
|  | 23:00 | 9.48 | 45.39 | 387.1 |
|  | 24:00 | 9.47 | 41.22 | 388.3 |
| 平均 |  | 9.50 | 43.46 | 341.3 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |