山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   3   月   12   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.3.12 | 总排口 | 手工 | COD | 9.38 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.39 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-12 | 01:00 | 9.61 | 47.09 | 314.0 |
|  | 02:00 | 9.56 | 47.26 | 311.1 |
|  | 03:00 | 9.66 | 53.65 | 305.0 |
|  | 04:00 | 9.62 | 42.01 | 306.3 |
|  | 05:00 | 9.61 | 45.19 | 302.2 |
|  | 06:00 | 9.65 | 43.24 | 344.1 |
|  | 07:00 | 9.61 | 45.11 | 353.1 |
|  | 08:00 | 9.65 | 46.30 | 347.5 |
|  | 09:00 | 9.69 | 51.37 | 331.1 |
|  | 10:00 | 9.65 | 42.35 | 352.5 |
|  | 11:00 | 9.66 | 38.57 | 305.8 |
|  | 12:00 | 9.57 | 32.66 | 387.0 |
|  | 13:00 | 9.52 | 35.43 | 393.6 |
|  | 14:00 | 9.50 | 30.85 | 457.1 |
|  | 15:00 | 9.55 | 36.78 | 400.7 |
|  | 16:00 | 9.56 | 35.28 | 446.0 |
|  | 17:00 | 9.50 | 36.64 | 359.8 |
|  | 18:00 | 9.53 | 36.83 | 386.8 |
|  | 19:00 | 9.50 | 40.85 | 61.75 |
|  | 20:00 | 9.52 | 39.84 | 16.87 |
|  | 21:00 | 9.56 | 42.91 | 281.9 |
|  | 22:00 | 9.52 | 56.88 | 374.9 |
|  | 23:00 | 9.51 | 44.06 | 334.0 |
|  | 24:00 | 9.58 | 50.49 | 328.9 |
| 平均 |  | 9.58 | 42.57 | 325.1 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |