山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   3   月   18   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.3.18 | 总排口 | 手工 | COD | 12 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.83 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-18 | 01:00 | 9.48 | 47.29 | 144.7 |
|  | 02:00 | 9.50 | 58.00 | 135.3 |
|  | 03:00 | 9.43 | 45.35 | 373.6 |
|  | 04:00 | 9.50 | 55.34 | 303.6 |
|  | 05:00 | 9.63 | 49.48 | 313.9 |
|  | 06:00 | 9.52 | 60.69 | 319.3 |
|  | 07:00 | 9.58 | 44.67 | 339.2 |
|  | 08:00 | 9.52 | 36.47 | 384.6 |
|  | 09:00 | 9.52 | 41.51 | 322.4 |
|  | 10:00 | 9.51 | 38.05 | 351.6 |
|  | 11:00 | 9.49 | 39.56 | 363.3 |
|  | 12:00 | 9.46 | 43.77 | 408.8 |
|  | 13:00 | 9.47 | 39.60 | 377.3 |
|  | 14:00 | 9.48 | 36.38 | 407.5 |
|  | 15:00 | 9.41 | 37.25 | 90.42 |
|  | 16:00 | 9.50 | 35.76 | 16.45 |
|  | 17:00 | 9.43 | 36.30 | 6.43 |
|  | 18:00 | 9.42 | 37.99 | 8.47 |
|  | 19:00 | 9.42 | 38.64 | 286.2 |
|  | 20:00 | 9.39 | 38.11 | 322.0 |
|  | 21:00 | 9.34 | 38.69 | 287.1 |
|  | 22:00 | 9.41 | 39.19 | 324.7 |
|  | 23:00 | 9.47 | 43.05 | 296.8 |
|  | 24:00 | 9.53 | 46.23 | 316.0 |
| 平均 |  | 9.48 | 42.77 | 270.8 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |