山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   4   月   8   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.4.8 | 总排口 | 手工 | COD | 10 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.29 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-8 | 01:00 | 9.62 | 65.33 | 391.5 |
|  | 02:00 | 9.59 | 61.51 | 410.9 |
|  | 03:00 | 9.65 | 63.30 | 408.9 |
|  | 04:00 | 9.64 | 62.21 | 375.6 |
|  | 05:00 | 9.61 | 67.45 | 377.6 |
|  | 06:00 | 9.56 | 69.55 | 407.5 |
|  | 07:00 | 9.64 | 57.34 | 383.1 |
|  | 08:00 | 9.65 | 57.90 | 421.1 |
|  | 09:00 | 9.65 | 53.36 | 419.0 |
|  | 10:00 | 9.62 | 57.43 | 228.8 |
|  | 11:00 | 9.64 | 51.05 | 295.9 |
|  | 12:00 | 9.60 | 53.59 | 410.6 |
|  | 13:00 | 9.64 | 53.28 | 484.3 |
|  | 14:00 | 9.61 | 61.66 | 379.3 |
|  | 15:00 | 9.59 | 50.22 | 246.1 |
|  | 16:00 | 9.57 | 45.46 | 328.0 |
|  | 17:00 | 9.55 | 66.12 | 411.2 |
|  | 18:00 | 9.59 | 74.41 | 358.0 |
|  | 19:00 | 9.58 | 69.95 | 418.6 |
|  | 20:00 | 9.53 | 81.96 | 417.6 |
|  | 21:00 | 9.60 | 61.74 | 397.3 |
|  | 22:00 | 9.59 | 63.09 | 427.5 |
|  | 23:00 | 9.61 | 59.69 | 461.7 |
|  | 24:00 | 9.57 | 62.47 | 433.7 |
| 平均 |  | 9.60 | 61.29 | 387.2 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 由于切气，数据异常 |  |  |