山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   4   月   13   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.4.13 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.8 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-13 | 01:00 | 9.67 | 56.98 | 409.9 |
|  | 02:00 | 9.73 | 51.06 | 429.2 |
|  | 03:00 | 9.76 | 53.66 | 446.2 |
|  | 04:00 | 9.71 | 43.49 | 471.8 |
|  | 05:00 | 9.75 | 36.79 | 439.2 |
|  | 06:00 | 9.69 | 48.03 | 413.0 |
|  | 07:00 | 9.69 | 63.79 | 417.6 |
|  | 08:00 | 9.78 | 49.61 | 444.8 |
|  | 09:00 | 9.74 | 46.77 | 381.0 |
|  | 10:00 | 9.71 | 51.86 | 391.3 |
|  | 11:00 | 9.73 | 52.89 | 301.5 |
|  | 12:00 | 9.76 | 53.83 | 252.0 |
|  | 13:00 | 9.79 | 55.08 | 328.9 |
|  | 14:00 | 9.76 | 61.86 | 451.3 |
|  | 15:00 | 9.68 | 60.55 | 470.8 |
|  | 16:00 | 9.72 | 68.05 | 525.2 |
|  | 17:00 | 9.75 | 63.33 | 538.3 |
|  | 18:00 | 9.75 | 68.13 | 496.8 |
|  | 19:00 | 9.74 | 64.78 | 508.6 |
|  | 20:00 | 9.69 | 75.55 | 240.2 |
|  | 21:00 | 9.70 | 79.03 | 202.2 |
|  | 22:00 | 9.72 | 73.07 | 388.5 |
|  | 23:00 | 9.72 | 81.69 | 408.8 |
|  | 24:00 | 9.67 | 79.02 | 432.2 |
| 平均 |  | 9.73 | 59.95 | 407.9 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |