山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   4   月   23   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.4.23 | 总排口 | 手工 | COD | 13 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.25 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-23 | 01:00 | 9.31 | 86.53 | 387.2 |
|  | 02:00 | 9.29 | 81.29 | 396.1 |
|  | 03:00 | 9.28 | 83.21 | 453.6 |
|  | 04:00 | 9.35 | 83.97 | 444.8 |
|  | 05:00 | 9.35 | 78.91 | 431.4 |
|  | 06:00 | 9.37 | 80.42 | 451.4 |
|  | 07:00 | 9.41 | 73.51 | 436.3 |
|  | 08:00 | 9.35 | 76.13 | 454.9 |
|  | 09:00 | 9.38 | 69.08 | 499.5 |
|  | 10:00 | 9.38 | 64.31 | 493.9 |
|  | 11:00 | 9.36 | 62.61 | 621.6 |
|  | 12:00 | 9.33 | 51.00 | 507.4 |
|  | 13:00 | 9.33 | 69.58 | 539.9 |
|  | 14:00 | 9.29 | 53.56 | 30.34 |
|  | 15:00 | 9.29 | 85.86 | 117.8 |
|  | 16:00 | 9.17 | 78.36 | 440.3 |
|  | 17:00 | 9.26 | 84.44 | 493.9 |
|  | 18:00 | 9.24 | 102.7 | 434.2 |
|  | 19:00 | 9.24 | 108.9 | 465.9 |
|  | 20:00 | 9.15 | 87.56 | 482.5 |
|  | 21:00 | 9.18 | 94.72 | 432.4 |
|  | 22:00 | 9.27 | 81.72 | 505.2 |
|  | 23:00 | 9.29 | 84.20 | 363.2 |
|  | 24:00 | 9.26 | 89.58 | 295.5 |
| 平均 |  | 9.30 | 79.68 | 424.1 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |