山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   5   月   2   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.5.2 | 总排口 | 手工 | COD | 23 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 8.46 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-2 | 01:00 | 10.10 | 48.42 | 405.3 |
|  | 02:00 | 10.09 | 47.96 | 389.7 |
|  | 03:00 | 10.10 | 46.20 | 439.4 |
|  | 04:00 | 10.07 | 50.54 | 384.2 |
|  | 05:00 | 10.06 | 56.99 | 367.7 |
|  | 06:00 | 10.07 | 57.19 | 422.6 |
|  | 07:00 | 10.13 | 55.44 | 381.1 |
|  | 08:00 | 10.04 | 57.06 | 401.9 |
|  | 09:00 | 10.00 | 52.92 | 343.5 |
|  | 10:00 | 10.05 | 51.81 | 193.5 |
|  | 11:00 | 9.87 | 50.41 | 338.5 |
|  | 12:00 | 9.70 | 51.56 | 467.8 |
|  | 13:00 | 9.90 | 49.21 | 430.5 |
|  | 14:00 | 9.53 | 54.32 | 416.7 |
|  | 15:00 | 9.41 | 42.29 | 421.7 |
|  | 16:00 | 9.43 | 83.03 | 308.1 |
|  | 17:00 | 9.35 | 83.98 | 230.3 |
|  | 18:00 | 9.44 | 84.01 | 375.3 |
|  | 19:00 | 9.40 | 84.04 | 437.1 |
|  | 20:00 | 9.38 | 83.98 | 415.8 |
|  | 21:00 | 9.38 | 83.93 | 438.4 |
|  | 22:00 | 9.47 | 83.93 | 471.4 |
|  | 23:00 | 9.44 | 83.88 | 418.7 |
|  | 24:00 | 9.42 | 83.87 | 451.0 |
| 平均 |  | 9.74 | 63.62 | 389.6 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |