山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   5   月   23   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.5.23 | 总排口 | 手工 | COD | 16 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.9 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-23 | 01:00 | 10.02 | 45.42 | 384.4 |
|  | 02:00 | 10.06 | 44.78 | 392.2 |
|  | 03:00 | 10.03 | 48.07 | 416.0 |
|  | 04:00 | 9.95 | 46.46 | 410.6 |
|  | 05:00 | 9.90 | 50.98 | 376.6 |
|  | 06:00 | 9.82 | 54.25 | 397.9 |
|  | 07:00 | 9.81 | 56.99 | 396.8 |
|  | 08:00 | 9.96 | 69.65 | 425.9 |
|  | 09:00 | 10.08 | 66.31 | 458.2 |
|  | 10:00 | 10.07 | 45.22 | 462.6 |
|  | 11:00 | 10.18 | 54.61 | 299.7 |
|  | 12:00 | 10.07 | 71.13 | 166.7 |
|  | 13:00 | 10.10 | 68.87 | 230.3 |
|  | 14:00 | 10.11 | 70.66 | 414.7 |
|  | 15:00 | 10.06 | 60.27 | 380.7 |
|  | 16:00 | 9.97 | 92.61 | 71.04 |
|  | 17:00 | 9.93 | 97.48 | 35.96 |
|  | 18:00 | 9.96 | 55.05 | 366.7 |
|  | 19:00 | 9.96 | 60.49 | 373.6 |
|  | 20:00 | 9.90 | 59.89 | 401.3 |
|  | 21:00 | 9.96 | 66.01 | 357.0 |
|  | 22:00 | 9.93 | 66.90 | 397.3 |
|  | 23:00 | 9.96 | 61.75 | 340.5 |
|  | 24:00 | 9.94 | 64.37 | 395.7 |
| 平均 |  | 9.99 | 61.59 | 348.0 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |