山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2014   年   10   月   29  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.10.29 | 总排口 | 手工 | COD | 34 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.75 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-29 | 01:00 | 9.42 | 123.7 | 323.3 |
|  | 02:00 | 9.35 | 119.3 | 336.9 |
|  | 03:00 | 9.38 | 53.44 | 352.7 |
|  | 04:00 | 9.43 | 55.46 | 308.3 |
|  | 05:00 | 9.41 | 44.75 | 341.6 |
|  | 06:00 | 9.43 | 51.48 | 347.0 |
|  | 07:00 | 9.46 | 58.35 | 337.6 |
|  | 08:00 | 9.41 | 47.84 | 393.6 |
|  | 09:00 | 9.50 | 47.03 | 351.7 |
|  | 10:00 | 9.50 | 40.90 | 386.7 |
|  | 11:00 | 9.47 | 37.87 | 391.0 |
|  | 12:00 | 9.41 | 36.01 | 378.1 |
|  | 13:00 | 9.47 | 36.43 | 345.5 |
|  | 14:00 | 9.45 | 36.08 | 351.6 |
|  | 15:00 | 9.43 | 36.87 | 381.9 |
|  | 16:00 | 9.41 | 36.01 | 403.2 |
|  | 17:00 | 9.44 | 36.41 | 363.1 |
|  | 18:00 | 9.39 | 36.71 | 424.0 |
|  | 19:00 | 9.37 | 36.15 | 381.4 |
|  | 20:00 | 9.37 | 35.94 | 367.7 |
|  | 21:00 | 9.39 | 35.92 | 345.6 |
|  | 22:00 | 9.42 | 34.77 | 347.9 |
|  | 23:00 | 9.41 | 83.76 | 19.13 |
|  | 24:00 | 9.44 | 48.74 | 13.28 |
| 平均 |  | 9.42 | 50.41 | 333.03 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |