山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-7 | 01:00 | 26.14 | 4.48 | 438 |
|  | 02:00 | 26.11 | 18.96 | 414.58 |
|  | 03:00 | 26.2 | 4.62 | 428.78 |
|  | 04:00 | 26.18 | 26.18 | 404.6 |
|  | 05:00 | 26.23 | 11.66 | 444.12 |
|  | 06:00 | 26.11 | 21.09 | 419.35 |
|  | 07:00 | 26.12 | 9.59 | 432.27 |
|  | 08:00 | 26.13 | 27.19 | 402.46 |
|  | 09:00 | 26.09 | 23.81 | 433.51 |
|  | 10:00 | 26.14 | 25.27 | 416.54 |
|  | 11:00 | 26.3 | 19.42 | 439.39 |
|  | 12:00 | 26.22 | 11.17 | 439.8 |
|  | 13:00 | 26.2 | 3.21 | 432.77 |
|  | 14:00 | 26.12 | 15.91 | 442.05 |
|  | 15:00 | 26.24 | 13.5 | 448.94 |
|  | 16:00 | 26.3 | 0.86 | 440.15 |
|  | 17:00 | 26.27 | 4.5 | 433.75 |
|  | 18:00 | 26.26 | 13.63 | 453.02 |
|  | 19:00 | 29.17 | 32.04 | 446.28 |
|  | 20:00 | 56.08 | 15.03 | 450.4 |
|  | 21:00 | 31.78 | 5.99 | 435.97 |
|  | 22:00 | 26.75 | 4.06 | 438.15 |
|  | 23:00 | 26.66 | 1.99 | 426.21 |
|  | 24:00 | 26.65 | 3.74 | 421.79 |
| 平均 |  | 27.85 | 13.24 | 432.62 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-7 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.35 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 54.1 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.84 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 25 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟