山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-10 | 01:00 | 28.84 | 90.55 | 401.67 |
|  | 02:00 | 28.88 | 95.75 | 394.19 |
|  | 03:00 | 28.71 | 75.71 | 379.66 |
|  | 04:00 | 28.75 | 78.91 | 400.14 |
|  | 05:00 | 28.69 | 78.05 | 380.99 |
|  | 06:00 | 28.61 | 63.42 | 404.88 |
|  | 07:00 | 28.72 | 67.62 | 397.4 |
|  | 08:00 | 28.67 | 39.32 | 414.99 |
|  | 09:00 | 27.37 | 13.16 | 411.6 |
|  | 10:00 | 26.42 | 0.66 | 414.62 |
|  | 11:00 | 26.5 | 13.46 | 419.95 |
|  | 12:00 | 26.5 | 1.38 | 367.81 |
|  | 13:00 | 26.51 | 13.5 | 376.39 |
|  | 14:00 | 26.61 | 1.82 | 374.6 |
|  | 15:00 | 26.58 | 1.49 | 399.63 |
|  | 16:00 | 26.51 | 2.83 | 375.86 |
|  | 17:00 | 26.36 | 1.23 | 403.77 |
|  | 18:00 | 26.33 | 1.55 | 386.9 |
|  | 19:00 | 26.36 | 3.32 | 301.08 |
|  | 20:00 | 26.39 | 1.51 | 295.53 |
|  | 21:00 | 26.37 | 6.99 | 306.92 |
|  | 22:00 | 26.45 | 2.19 | 302.06 |
|  | 23:00 | 26.53 | 10.54 | 312.12 |
|  | 24:00 | 26.62 | 24.2 | 301.71 |
| 平均 |  | 27.26 | 28.71 | 371.85 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月11日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-10 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.5 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 47.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.4 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 31 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟