山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-7 | 01:00 | 27.5 | 244.38 | 366.95 |
|  | 02:00 | 27.85 | 248.52 | 372..31 |
|  | 03:00 | 27.88 | 258.59 | 330.87 |
|  | 04:00 | 27.82 | 241.37 | 386.1 |
|  | 05:00 | 27.85 | 214.42 | 348.6 |
|  | 06:00 | 27.82 | 255.76 | 334.83 |
|  | 07:00 | 27.97 | 290.87 | 344.37 |
|  | 08:00 | 28.33 | 305.1 | 290.35 |
|  | 09:00 | 28.64 | 272.78 | 410.8 |
|  | 10:00 | 28.43 | 224.91 | 346.31 |
|  | 11:00 | 27.8 | 275.91 | 316.67 |
|  | 12:00 | 27.7 | 261.87 | 408.18 |
|  | 13:00 | 28.35 | 258.95 | 364.35 |
|  | 14:00 | 28.57 | 303.59 | 317.4 |
|  | 15:00 | 28.2 | 285.32 | 370.58 |
|  | 16:00 | 27.96 | 293.76 | 307.14 |
|  | 17:00 | 27.83 | 254.23 | 401.16 |
|  | 18:00 | 27.74 | 230.32 | 316.6 |
|  | 19:00 | 27.7 | 256.15 | 327.46 |
|  | 20:00 | 27.71 | 212.99 | 373.47 |
|  | 21:00 | 27.73 | 147.77 | 315.95 |
|  | 22:00 | 27.52 | 186.4 | 319.45 |
|  | 23:00 | 28.19 | 283.46 | 414.92 |
|  | 24:00 | 28.28 | 299.78 | 396.48 |
| 平均 |  | 27.97 | 254.47 | 352.56 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-7 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.72 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 50.05 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.14 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 28 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟