山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-13 | 01:00 | 30.97 | 87.42 | 547.7 |
|  | 02:00 | 31.54 | 142 | 544.35 |
|  | 03:00 | 31.88 | 136.21 | 531.31 |
|  | 04:00 | 32.01 | 139.93 | 497.48 |
|  | 05:00 | 32.2 | 159.93 | 507.43 |
|  | 06:00 | 32.3 | 181.14 | 476.25 |
|  | 07:00 | 32.61 | 215.62 | 451.7 |
|  | 08:00 | 32.92 | 214.23 | 447.63 |
|  | 09:00 | 27.06 | 64.02 | 416.71 |
|  | 10:00 | 26.83 | 112 | 412.61 |
|  | 11:00 | 26.79 | 118.91 | 442.5 |
|  | 12:00 | 26.51 | 96.5 | 447.39 |
|  | 13:00 | 26.38 | 132.11 | 398.09 |
|  | 14:00 | 26.49 | 190.01 | 446.83 |
|  | 15:00 | 26.5 | 226.91 | 401.45 |
|  | 16:00 | 26.63 | 203.04 | 384.28 |
|  | 17:00 | 26.61 | 219.08 | 376.74 |
|  | 18:00 | 26.82 | 274.86 | 395.33 |
|  | 19:00 | 26.74 | 275.42 | 431.52 |
|  | 20:00 | 26.61 | 243.82 | 448.94 |
|  | 21:00 | 26.57 | 229.02 | 409.84 |
|  | 22:00 | 27.03 | 251.12 | 410.94 |
|  | 23:00 | 26.58 | 121.83 | 441.95 |
|  | 24:00 | 26.64 | 230.63 | 426.29 |
| 平均 |  | 28.47 | 177.74 | 445.63 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-13 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.92 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 76.72 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.93 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 39 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟