山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-19 | 01:00 | 26.91 | 88.56 | 378.94 |
|  | 02:00 | 27.25 | 160.86 | 449.41 |
|  | 03:00 | 26.92 | 152.6 | 413.93 |
|  | 04:00 | 26.58 | 139.61 | 452.26 |
|  | 05:00 | 26.52 | 140.48 | 415.12 |
|  | 06:00 | 26.56 | 139.8 | 427.63 |
|  | 07:00 | 26.61 | 141.22 | 426.04 |
|  | 08:00 | 26.85 | 172.42 | 397.66 |
|  | 09:00 | 26.96 | 150.59 | 417.63 |
|  | 10:00 | 27.08 | 181.33 | 422.21 |
|  | 11:00 | 27.07 | 185.23 | 411.32 |
|  | 12:00 | 26.86 | 185.23 | 406.33 |
|  | 13:00 | 26.62 | 175.62 | 388.34 |
|  | 14:00 | 26.59 | 89.61 | 376.55 |
|  | 15:00 | 26.61 | 88.68 | 382.05 |
|  | 16:00 | 26.54 | 119.02 | 332.23 |
|  | 17:00 | 26.59 | 141.12 | 354.16 |
|  | 18:00 | 26.57 | 149.4 | 367.08 |
|  | 19:00 | 26.54 | 155.32 | 385.39 |
|  | 20:00 | 26.78 | 179.7 | 377.34 |
|  | 21:00 | 26.75 | 160.7 | 409.93 |
|  | 22:00 | 26.6 | 76.94 | 377.23 |
|  | 23:00 | 26.7 | 36.53 | 380.55 |
|  | 24:00 | 26.73 | 140.83 | 372.04 |
| 平均 |  | 26.74 | 139.64 | 396.72 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-19 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.3 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 46.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.2 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 40 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟