山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-23 | 01:00 | 26.59 | 226.89 | 425.7 |
|  | 02:00 | 26.58 | 244.34 | 417.19 |
|  | 03:00 | 26.56 | 199.42 | 410.57 |
|  | 04:00 | 26.53 | 201.49 | 411.65 |
|  | 05:00 | 26.55 | 165.64 | 406.74 |
|  | 06:00 | 26.54 | 167.16 | 413.87 |
|  | 07:00 | 26.62 | 200.99 | 407.2 |
|  | 08:00 | 26.54 | 237.61 | 434.13 |
|  | 09:00 | 26.55 | 175.86 | 481.96 |
|  | 10:00 | 26.58 | 171.16 | 470.94 |
|  | 11:00 | 26.73 | 193.08 | 443.6 |
|  | 12:00 | 26.55 | 216.08 | 487.21 |
|  | 13:00 | 26.58 | 210.27 | 432.19 |
|  | 14:00 | 26.71 | 223.09 | 466.79 |
|  | 15:00 | 27 | 155.38 | 401.05 |
|  | 16:00 | 28.07 | 24.81 | 113.15 |
|  | 17:00 | 32.55 | 32.09 | 84.4 |
|  | 18:00 | 29.77 | 110.29 | 71.96 |
|  | 19:00 | 30.39 | 110.65 | 75.4 |
|  | 20:00 | 30.89 | 112.7 | 76.36 |
|  | 21:00 | 31.1 | 91.02 | 64.84 |
|  | 22:00 | 30.35 | 7.26 | 1.2 |
|  | 23:00 | 29.9 | 18.23 | 9.89 |
|  | 24:00 | 29.87 | 116.74 | 65.56 |
| 平均 |  | 28 | 150.51 | 294.73 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-23 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.28 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 90.21 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 13.5 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 40 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟