山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-30 | 日均值 | 18.37 | 2.93 | 8.47 | 29.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-30 锅炉 | 0:00 | 13.919 | 7.046 | 222.17 |  |
|  | 1:00 | 14.157 | 8.652 | 208.37 |  |
|  | 2:00 | 13.677 | 7.783 | 208.71 |  |
|  | 3:00 | 14.649 | 8.737 | 188.78 |  |
|  | 4:00 | 14.397 | 6.089 | 236.11 |  |
|  | 5:00 | 14.907 | 6.179 | 251.42 |  |
|  | 6:00 | 15.399 | 9.672 | 260.93 |  |
|  | 7:00 | 15.361 | 6.717 | 254.38 |  |
|  | 8:00 | 13.931 | 4.377 | 247.09 |  |
|  | 9:00 | 11.984 | 5.637 | 265.95 |  |
|  | 10:00 | 11.351 | 8.254 | 274.83 |  |
|  | 11:00 | 10.305 | 5.933 | 276.69 |  |
|  | 12:00 | 9.422 | 5.087 | 275.08 |  |
|  | 13:00 | 9.014 | 4.999 | 276.52 |  |
|  | 14:00 | 8.736 | 11.049 | 251.18 |  |
|  | 15:00 | 9.214 | 4.397 | 247.72 |  |
|  | 16:00 | 10.568 | 7.886 | 243.67 |  |
|  | 17:00 | 10.968 | 11.338 | 207.89 |  |
|  | 18:00 | 10.942 | 5.855 | 230.53 |  |
|  | 19:00 | 11.502 | 5.405 | 234.47 |  |
|  | 20:00 | 11.506 | 7.628 | 236.86 |  |
|  | 21:00 | 11.806 | 12.714 | 248.81 |  |
|  | 22:00 | 12.378 | 6.649 | 254.49 |  |
|  | 23:00 | 13.342 | 7.151 | 233.71 |  |
| 日均值 |  | 12.23 | 7.30 | 243.18 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |