山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -3-2 | 日均值 | 27.57 | 11.1 | 7.98 | 35.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-2 锅炉 | 0:00 |  | 4.039 | 299.66 |  |
|  | 1:00 |  | 7.073 | 320.9 |  |
|  | 2:00 |  | 4.235 | 279.32 |  |
|  | 3:00 |  | 4.156 | 202.82 |  |
|  | 4:00 |  | 5.859 | 184.81 |  |
|  | 5:00 |  | 3.688 | 142.91 |  |
|  | 6:00 |  | 4.51 | 99.693 |  |
|  | 7:00 |  | 4.906 | 104.12 |  |
|  | 8:00 |  | 4.267 | 179.42 |  |
|  | 9:00 |  | 3.421 | 209.13 |  |
|  | 10:00 |  | 3.529 | 267.33 |  |
|  | 11:00 |  | 5.27 | 277.08 |  |
|  | 12:00 |  | 5.312 | 322.02 |  |
|  | 13:00 |  | 3.395 | 323.3 |  |
|  | 14:00 |  | 2.988 | 338.57 |  |
|  | 15:00 |  | 3.993 | 334.56 |  |
|  | 16:00 |  | 3.232 | 317.46 |  |
|  | 17:00 |  | 4.131 | 345.05 |  |
|  | 18:00 |  | 4.175 | 379.64 |  |
|  | 19:00 |  | 4.183 | 368.69 |  |
|  | 20:00 |  | 3.18 | 388.37 |  |
|  | 21:00 |  | 3.535 | 376.6 |  |
|  | 22:00 |  | 2.808 | 394.06 |  |
|  | 23:00 |  | 3.208 | 396.03 |  |
| 日均值 |  |  | 4.13 | 285.48 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |