山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -3-30 | 日均值 | 14.67 | 1 | 8.57 | 26.4 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-30 锅炉 | 0:00 | 2.044 | 6.081 | 7.167 |  |
|  | 1:00 | 2.112 | 6.211 | 5.613 |  |
|  | 2:00 | 2.134 | 7.568 | 5.675 |  |
|  | 3:00 | 2.092 | 8.252 | 5.335 |  |
|  | 4:00 | 2.146 | 4.776 | 14.723 |  |
|  | 5:00 | 2.05 | 9.008 | 5.819 |  |
|  | 6:00 | 2.056 | 6.008 | 5.754 |  |
|  | 7:00 | 2.143 | 9.754 | 18.239 |  |
|  | 8:00 | 2.117 | 5.378 | 6.747 |  |
|  | 9:00 | 2.088 | 7.239 | 5.807 |  |
|  | 10:00 | 1.52 | 3.201 | 13.248 |  |
|  | 11:00 | 2.449 | 7.331 | 6.074 |  |
|  | 12:00 | 2.554 | 6.893 | 7.369 |  |
|  | 13:00 | 2.539 | 10.339 | 91.811 |  |
|  | 14:00 | 2.035 | 5.692 | 4.788 |  |
|  | 15:00 | 1.923 | 5.465 | 14.825 |  |
|  | 16:00 | 2.105 | 5.985 | 78.816 |  |
|  | 17:00 | 1.726 | 7.17 | 153.76 |  |
|  | 18:00 | 1.972 | 5.507 | 195.8 |  |
|  | 19:00 | 1.806 | 6.519 | 164.78 |  |
|  | 20:00 | 1.903 | 6.695 | 125.05 |  |
|  | 21:00 | 1.888 | 6.893 | 179.76 |  |
|  | 22:00 | 1.83 | 7.211 | 192.46 |  |
|  | 23:00 | 1.797 | 4.647 | 222.18 |  |
| 日均值 |  | 2.04 | 6.66 | 63.82 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |