山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-8 | 日均值 | 17.47 | 4.6 | 8.68 | 44.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-8 锅炉 | 0:00 | 2.014 | 4.528 | 189.2 |  |
|  | 1:00 | 2.089 | 4.683 | 156.77 |  |
|  | 2:00 | 2.04 | 6.025 | 143.89 |  |
|  | 3:00 | 2.027 | 4.372 | 121.46 |  |
|  | 4:00 | 2.11 | 4.817 | 181.05 |  |
|  | 5:00 | 2.156 | 7.219 | 144.19 |  |
|  | 6:00 | 2.057 | 4.606 | 377.5 |  |
|  | 7:00 | 2.114 | 7.097 | 378.94 |  |
|  | 8:00 | 2.218 | 5.936 | 388.51 |  |
|  | 9:00 | 2.173 | 4.718 | 353.31 |  |
|  | 10:00 | 2.156 | 7.989 | 371.02 |  |
|  | 11:00 | 2.018 | 5.998 | 352.1 |  |
|  | 12:00 | 2.031 | 4.384 | 349.71 |  |
|  | 13:00 | 1.853 | 7.834 | 374.24 |  |
|  | 14:00 | 1.873 | 6.652 | 379.74 |  |
|  | 15:00 | 1.784 | 5.363 | 378.68 |  |
|  | 16:00 | 2.017 | 6.09 | 305.41 |  |
|  | 17:00 | 1.561 | 6.505 | 299.81 |  |
|  | 18:00 | 1.95 | 5.979 | 279.58 |  |
|  | 19:00 | 2.091 | 3.956 | 284.71 |  |
|  | 20:00 | 1.917 | 4.727 | 267.45 |  |
|  | 21:00 | 1.753 | 5.176 | 214.87 |  |
|  | 22:00 | 1.763 | 5.659 | 254.68 |  |
|  | 23:00 | 2.242 | 4.872 | 245.69 |  |
| 日均值 |  | 2.00 | 5.63 | 283.02 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |