山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-12 | 日均值 | 11.47 | 2.2 | 8.43 | 36.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-12 锅炉 | 0:00 | 16.47 | 5.567 | 359.13 |  |
|  | 1:00 | 16.225 | 5.997 | 336.91 |  |
|  | 2:00 | 15.774 | 6.46 | 339.29 |  |
|  | 3:00 | 15.585 | 6.932 | 341.2 |  |
|  | 4:00 | 16.377 | 6.147 | 338.83 |  |
|  | 5:00 | 15.862 | 6.125 | 344.14 |  |
|  | 6:00 | 15.999 | 5.116 | 344.7 |  |
|  | 7:00 | 16.412 | 5.556 | 354.2 |  |
|  | 8:00 | 15.639 | 6.201 | 365.91 |  |
|  | 9:00 | 15.104 | 5.626 | 367.61 |  |
|  | 10:00 | 15.132 | 4.815 | 371.06 |  |
|  | 11:00 | 14.074 | 3.932 | 399.88 |  |
|  | 12:00 | 13.36 | 6.752 | 395.08 |  |
|  | 13:00 | 12.501 | 8.998 | 403.8 |  |
|  | 14:00 | 11.556 | 5.431 | 394.72 |  |
|  | 15:00 | 12.439 | 4.799 | 368.27 |  |
|  | 16:00 | 13.042 | 8.092 | 340.91 |  |
|  | 17:00 | 13.003 | 6.893 | 198.42 |  |
|  | 18:00 | 13.362 | 5.29 | 235.91 |  |
|  | 19:00 | 13.375 | 6.708 | 246.21 |  |
|  | 20:00 | 14.332 | 7.043 | 239.91 |  |
|  | 21:00 | 14.375 | 4.503 | 258 |  |
|  | 22:00 | 14.242 | 5.947 | 273.03 |  |
|  | 23:00 | 14.846 | 5.788 | 266.34 |  |
| 日均值 |  | 14.55 | 6.03 | 328.48 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |