山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-19 | 日均值 | 12.93 | 4.13 | 8.58 | 38.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-19 锅炉 | 0:00 | 1.952 | 7.181 | 347.5 |  |
|  | 1:00 | 1.997 | 7.906 | 354.56 |  |
|  | 2:00 | 1.925 | 4.855 | 361.27 |  |
|  | 3:00 | 1.785 | 3.319 | 353.94 |  |
|  | 4:00 | 1.971 | 5.213 | 357.82 |  |
|  | 5:00 | 1.914 | 5.134 | 351.94 |  |
|  | 6:00 | 1.958 | 4.025 | 350.79 |  |
|  | 7:00 | 1.999 | 4.003 | 376.75 |  |
|  | 8:00 | 1.981 | 6.541 | 357.19 |  |
|  | 9:00 | 1.908 | 6.164 | 366.73 |  |
|  | 10:00 | 1.89 | 5.477 | 322.1 |  |
|  | 11:00 | 2.004 | 6.305 | 329.27 |  |
|  | 12:00 | 0.975 | 5.354 | 267.5 |  |
|  | 13:00 | 1.933 | 4.568 | 250.19 |  |
|  | 14:00 | 2.019 | 5.296 | 282.98 |  |
|  | 15:00 | 1.929 | 6.197 | 291.15 |  |
|  | 16:00 | 1.976 | 5.323 | 185.85 |  |
|  | 17:00 | 1.87 | 6.99 | 229.45 |  |
|  | 18:00 | 2.065 | 7.799 | 244.58 |  |
|  | 19:00 | 2.047 | 5.887 | 238.5 |  |
|  | 20:00 | 2.045 | 6.617 | 255.12 |  |
|  | 21:00 | 1.82 | 4.88 | 244.46 |  |
|  | 22:00 | 1.886 | 4.769 | 229.45 |  |
|  | 23:00 | 1.943 | 5.263 | 201.62 |  |
| 日均值 |  | 1.91 | 5.63 | 297.95 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |