山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-21 | 日均值 | 16.43 | 4.37 | 8.6 | 31.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-21 锅炉 | 0:00 | 2.007 | 4.934 | 365.45 |  |
|  | 1:00 | 2.096 | 6.352 | 362.64 |  |
|  | 2:00 | 1.934 | 4.14 | 365.69 |  |
|  | 3:00 | 2.048 | 5.872 | 364.89 |  |
|  | 4:00 | 1.82 | 5.306 | 359.42 |  |
|  | 5:00 | 1.959 | 4.763 | 374.81 |  |
|  | 6:00 | 2.177 | 5.335 | 357.52 |  |
|  | 7:00 | 2.004 | 4.427 | 359.55 |  |
|  | 8:00 | 2.207 | 4.891 | 340.8 |  |
|  | 9:00 | 2.065 | 5.951 | 269.22 |  |
|  | 10:00 | 1.986 | 6.409 | 272.49 |  |
|  | 11:00 | 2.17 | 5.93 | 264.22 |  |
|  | 12:00 | 2.171 | 5.942 | 252.93 |  |
|  | 13:00 | 2.254 | 6.103 | 250.29 |  |
|  | 14:00 | 2.189 | 5.697 | 241.66 |  |
|  | 15:00 | 2.103 | 5.071 | 214.75 |  |
|  | 16:00 | 1.924 | 6.366 | 218.4 |  |
|  | 17:00 | 2.003 | 47.528 | 219.05 |  |
|  | 18:00 | 2.064 | 43.839 | 232.21 |  |
|  | 19:00 | 2.054 | 39.307 | 235.45 |  |
|  | 20:00 | 2.11 | 39.565 | 226.06 |  |
|  | 21:00 | 2.042 | 31.458 | 231.51 |  |
|  | 22:00 | 1.923 | 33.385 | 240.01 |  |
|  | 23:00 | 2.104 | 6.153 | 228.63 |  |
| 日均值 |  | 2.06 | 13.95 | 285.32 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |