山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-8 | 日均值 | 19.17 | 1.53 | 8.56 | 24.5 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-8 锅炉 | 0:00 | 15.959 | 7.32 | 103.7 |  |
|  | 1:00 | 15.671 | 5.44 | 83.335 |  |
|  | 2:00 | 15.695 | 5.142 | 112.03 |  |
|  | 3:00 | 16.154 | 5.158 | 161.99 |  |
|  | 4:00 | 16.163 | 4.169 | 130.71 |  |
|  | 5:00 | 16.823 | 6.147 | 149.22 |  |
|  | 6:00 | 16.88 | 5.256 | 145.34 |  |
|  | 7:00 | 17.254 | 6.909 | 123.44 |  |
|  | 8:00 | 16.354 | 7.939 | 160.39 |  |
|  | 9:00 | 14.804 | 7.464 | 169.93 |  |
|  | 10:00 | 14.355 | 6.886 | 191.78 |  |
|  | 11:00 | 14.876 | 5.149 | 202.37 |  |
|  | 12:00 | 14.247 | 5.196 | 199.2 |  |
|  | 13:00 | 14.93 | 8.749 | 186.49 |  |
|  | 14:00 | 12.717 | 5.346 | 203.21 |  |
|  | 15:00 | 14.676 | 6.825 | 192.4 |  |
|  | 16:00 | 15.008 | 6.918 | 189.74 |  |
|  | 17:00 | 15.62 | 4.111 | 209.01 |  |
|  | 18:00 | 15.396 | 5.473 | 229.82 |  |
|  | 19:00 | 15.693 | 6.01 | 224.01 |  |
|  | 20:00 | 15.695 | 7.74 | 217.54 |  |
|  | 21:00 | 15.668 | 5.099 | 247.19 |  |
|  | 22:00 | 15.669 | 6.192 | 248.76 |  |
|  | 23:00 | 15.357 | 5.351 | 252.72 |  |
| 日均值 |  | 15.49 | 6.08 | 180.60 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |