山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-9 | 日均值 | 20.5 | 3.17 | 8.74 | 49.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-9 锅炉 | 0:00 | 15.691 | 6.312 | 253.4 |  |
|  | 1:00 | 16.597 | 6.44 | 240.01 |  |
|  | 2:00 | 16.631 | 9.204 | 237.81 |  |
|  | 3:00 | 17.09 | 7.135 | 236.36 |  |
|  | 4:00 | 16.586 | 9.046 | 220.57 |  |
|  | 5:00 | 16.956 | 10.371 | 240.14 |  |
|  | 6:00 | 17.518 | 6.55 | 237.7 |  |
|  | 7:00 | 17.585 | 7.588 | 227.74 |  |
|  | 8:00 | 16.377 | 8.063 | 214.62 |  |
|  | 9:00 | 14.853 | 5.916 | 225.12 |  |
|  | 10:00 | 14.639 | 6.567 | 212.91 |  |
|  | 11:00 | 13.822 | 4.935 | 206.76 |  |
|  | 12:00 | 14.035 | 5.634 | 219.91 |  |
|  | 13:00 | 14.468 | 6.271 | 168.69 |  |
|  | 14:00 | 14.464 | 5.907 | 154.42 |  |
|  | 15:00 | 14.907 | 6.487 | 217.41 |  |
|  | 16:00 | 14.879 | 6.428 | 230.72 |  |
|  | 17:00 | 15.092 | 9.008 | 216.34 |  |
|  | 18:00 | 14.969 | 6.161 | 219.77 |  |
|  | 19:00 | 16.009 | 6.713 | 234.38 |  |
|  | 20:00 | 16.703 | 7.464 | 240.13 |  |
|  | 21:00 | 16.237 | 5.961 | 232.94 |  |
|  | 22:00 | 16.69 | 10.483 | 224.02 |  |
|  | 23:00 | 16.441 | 7.641 | 247.21 |  |
| 日均值 |  | 15.80 | 7.18 | 223.30 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |