山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-12 | 日均值 | 17.4 | 5.87 | 8.57 | 39.4 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-12 锅炉 | 0:00 | 20.334 | 8.231 | 263.31 |  |
|  | 1:00 | 18.195 | 6.212 | 255.59 |  |
|  | 2:00 | 17.835 | 6.853 | 261.89 |  |
|  | 3:00 | 18.266 | 5.39 | 379.36 |  |
|  | 4:00 | 18.439 | 7.321 | 300.51 |  |
|  | 5:00 | 18.752 | 4.784 | 299.46 |  |
|  | 6:00 | 19.034 | 5.38 | 184.57 |  |
|  | 7:00 | 18.024 | 3.171 | 288.47 |  |
|  | 8:00 | 17.317 | 5.586 | 249.54 |  |
|  | 9:00 | 15.606 | 6.414 | 276.58 |  |
|  | 10:00 | 14.414 | 6.819 | 288.45 |  |
|  | 11:00 | 14.017 | 6.292 | 366.73 |  |
|  | 12:00 | 14.23 | 5.955 | 335.79 |  |
|  | 13:00 | 12.978 | 7.622 | 341.59 |  |
|  | 14:00 | 13.254 | 8.341 | 336.13 |  |
|  | 15:00 | 13.637 | 6.555 | 327.44 |  |
|  | 16:00 | 13.718 | 6.657 | 312.96 |  |
|  | 17:00 | 13.063 | 5.432 | 264.93 |  |
|  | 18:00 | 14.361 | 7.902 | 357.08 |  |
|  | 19:00 | 14.532 | 14.037 | 354.7 |  |
|  | 20:00 | 15.251 | 9.579 | 310.12 |  |
|  | 21:00 | 15.242 | 6.373 | 328.07 |  |
|  | 22:00 | 15.895 | 5.64 | 316.48 |  |
|  | 23:00 | 16.03 | 9.583 | 285.24 |  |
| 日均值 |  | 15.93 | 6.92 | 303.54 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |