山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-18 | 日均值 | 22.77 | 2.17 | 8.61 | 34.5 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-18 锅炉 | 0:00 | 17.021 | 5.988 | 285.69 |  |
|  | 1:00 | 16.869 | 6.024 | 235.86 |  |
|  | 2:00 | 17.176 | 10.166 | 238.38 |  |
|  | 3:00 | 16.493 | 6.659 | 234.56 |  |
|  | 4:00 | 17.785 | 7 | 231.92 |  |
|  | 5:00 | 17.661 | 8.799 | 229.95 |  |
|  | 6:00 | 17.778 | 7.809 | 211.19 |  |
|  | 7:00 | 17.942 | 6.181 | 197.86 |  |
|  | 8:00 | 15.97 | 12.901 | 175.93 |  |
|  | 9:00 | 15.05 | 8.341 | 225.15 |  |
|  | 10:00 | 14.726 | 4.576 | 243.01 |  |
|  | 11:00 | 14.45 | 12.881 | 240.2 |  |
|  | 12:00 | 14.071 | 12.704 | 241.33 |  |
|  | 13:00 | 14.349 | 7.093 | 246.17 |  |
|  | 14:00 | 14.267 | 13.58 | 253.02 |  |
|  | 15:00 | 14.111 | 18.347 | 227.68 |  |
|  | 16:00 | 13.944 | 7.868 | 231.26 |  |
|  | 17:00 | 14.381 | 6.107 | 210.03 |  |
|  | 18:00 | 14.932 | 10.91 | 213.92 |  |
|  | 19:00 | 14.273 | 9.211 | 218.32 |  |
|  | 20:00 | 15.78 | 6.049 | 253 |  |
|  | 21:00 | 15.475 | 13.721 | 270.42 |  |
|  | 22:00 | 15.368 | 6.491 | 272.76 |  |
|  | 23:00 | 16.103 | 20.888 | 291.15 |  |
| 日均值 |  | 15.67 | 9.60 | 236.62 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |