山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-22 | 日均值 | 19.03 | 1.93 | 8.36 | 32.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-22 锅炉 | 0:00 | 15.98 | 8.269 | 335.53 |  |
|  | 1:00 | 16.076 | 8.995 | 296.45 |  |
|  | 2:00 | 16.176 | 4.307 | 328.33 |  |
|  | 3:00 | 16.207 | 5.909 | 334.48 |  |
|  | 4:00 | 16.375 | 5.611 | 326.23 |  |
|  | 5:00 | 16.63 | 7.676 | 320.03 |  |
|  | 6:00 | 16.111 | 6.604 | 321.49 |  |
|  | 7:00 | 15.894 | 4.626 | 307.31 |  |
|  | 8:00 | 14.736 | 5.874 | 315.88 |  |
|  | 9:00 | 13.738 | 4.652 | 283.41 |  |
|  | 10:00 | 12.848 | 7.619 | 275.51 |  |
|  | 11:00 | 13.227 | 5.124 | 267.83 |  |
|  | 12:00 | 13.67 | 7.104 | 278 |  |
|  | 13:00 | 12.832 | 6.784 | 265.98 |  |
|  | 14:00 | 13.136 | 5.021 | 271.04 |  |
|  | 15:00 | 13.373 | 6.242 | 292.48 |  |
|  | 16:00 | 13.459 | 5.458 | 259 |  |
|  | 17:00 | 13.153 | 7.124 | 250.15 |  |
|  | 18:00 | 13.669 | 6.553 | 249.32 |  |
|  | 19:00 | 13.831 | 6.279 | 252.73 |  |
|  | 20:00 | 14.517 | 5.358 | 262.43 |  |
|  | 21:00 | 14.293 | 5.919 | 281.71 |  |
|  | 22:00 | 14.415 | 5.297 | 300.07 |  |
|  | 23:00 | 14.865 | 5.524 | 313.15 |  |
| 日均值 |  | 14.55 | 6.16 | 291.19 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |