山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-24 | 日均值 | 16.37 | 15.6 | 8.2 | 44.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-24 锅炉 | 0:00 | 16.091 | 6.513 | 430.2 |  |
|  | 1:00 | 16.35 | 7.366 | 415.3 |  |
|  | 2:00 | 16.437 | 4.456 | 357.4 |  |
|  | 3:00 | 16.219 | 6.806 | 307.43 |  |
|  | 4:00 | 16.584 | 5.581 | 326.21 |  |
|  | 5:00 | 16.023 | 5.813 | 335.66 |  |
|  | 6:00 | 16.193 | 6.634 | 345.28 |  |
|  | 7:00 | 15.892 | 10.445 | 315.04 |  |
|  | 8:00 | 15.818 | 5.118 | 323.74 |  |
|  | 9:00 | 15.18 | 7.251 | 318.83 |  |
|  | 10:00 | 14.612 | 5.245 | 319.16 |  |
|  | 11:00 | 13.58 | 9.829 | 340.22 |  |
|  | 12:00 | 13.275 | 8.068 | 362.7 |  |
|  | 13:00 | 12.838 | 4.317 | 368.97 |  |
|  | 14:00 | 12.146 | 6.298 | 375.09 |  |
|  | 15:00 | 12.578 | 4.065 | 370.98 |  |
|  | 16:00 | 12.422 | 5.824 | 363.16 |  |
|  | 17:00 | 12.533 | 5.117 | 369.73 |  |
|  | 18:00 | 12.85 | 3.571 | 350.92 |  |
|  | 19:00 | 13.41 | 13.41 | 382.18 |  |
|  | 20:00 | 14.069 | 5.803 | 379.64 |  |
|  | 21:00 | 13.778 | 2.311 | 385.99 |  |
|  | 22:00 | 14.512 | 4.147 | 410.89 |  |
|  | 23:00 | 13.725 | 6.836 | 396.67 |  |
| 日均值 |  | 14.46 | 6.28 | 360.47 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |