山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-3 | 日均值 | 15.43 | 1.8 | 8 | 31.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-3 锅炉 | 0:00 | 16.469 | 4.733 | 133.96 |  |
|  | 1:00 | 17.27 | 6.491 | 128.45 |  |
|  | 2:00 | 16.972 | 5.17 | 114.46 |  |
|  | 3:00 | 17.457 | 9.783 | 116.21 |  |
|  | 4:00 | 17.76 | 5.279 | 99.429 |  |
|  | 5:00 | 16.8 | 8.963 | 97.024 |  |
|  | 6:00 | 16.945 | 6.263 | 90.884 |  |
|  | 7:00 | 12.186 | 3.909 | 55.028 |  |
|  | 8:00 | 16.895 | 6.078 | 73.314 |  |
|  | 9:00 | 16.804 | 5.934 | 74.301 |  |
|  | 10:00 | 15.985 | 7.73 | 55.865 |  |
|  | 11:00 | 14.696 | 8.725 | 57.637 |  |
|  | 12:00 | 14.561 | 7.215 | 5.334 |  |
|  | 13:00 | 14.713 | 5.665 | 123.71 |  |
|  | 14:00 | 13.686 | 5.33 | 136.75 |  |
|  | 15:00 | 14.156 | 5.951 | 108.08 |  |
|  | 16:00 | 14.102 | 7.172 | 113.73 |  |
|  | 17:00 | 14.64 | 7.67 | 78.598 |  |
|  | 18:00 | 14.372 | 5.688 | 76.947 |  |
|  | 19:00 | 14.018 | 5.818 | 172.45 |  |
|  | 20:00 | 14.581 | 5.633 | 175.2 |  |
|  | 21:00 | 14.442 | 7.083 | 225.99 |  |
|  | 22:00 | 15.097 | 8.387 | 216.88 |  |
|  | 23:00 | 14.977 | 5.497 | 214.83 |  |
| 日均值 |  | 15.40 | 6.51 | 114.38 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |