山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-15 | 日均值 | 14.5 | 1.13 | 8.67 | 35.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-15 锅炉 | 0:00 | 14.853 | 8.84 | 128.19 |  |
|  | 1:00 | 16.197 | 6.913 | 143.73 |  |
|  | 2:00 | 16.332 | 8.6 | 141.76 |  |
|  | 3:00 | 15.863 | 5.034 | 138.38 |  |
|  | 4:00 | 16.188 | 5.991 | 169.09 |  |
|  | 5:00 | 16.272 | 9.686 | 159.05 |  |
|  | 6:00 | 15.893 | 7.043 | 150.71 |  |
|  | 7:00 | 15.379 | 4.962 | 175.32 |  |
|  | 8:00 | 15.556 | 6.374 | 195.97 |  |
|  | 9:00 | 15.584 | 5.714 | 170.46 |  |
|  | 10:00 | 14.856 | 5.862 | 163.75 |  |
|  | 11:00 | 14.47 | 6.397 | 163.84 |  |
|  | 12:00 | 14.819 | 7.124 | 150.48 |  |
|  | 13:00 | 14.315 | 6.54 | 164.29 |  |
|  | 14:00 | 14.02 | 6.304 | 150.91 |  |
|  | 15:00 | 14.261 | 6.365 | 134.94 |  |
|  | 16:00 | 14.315 | 5.548 | 164.07 |  |
|  | 17:00 | 15.076 | 5.796 | 174.62 |  |
|  | 18:00 | 15.572 | 6.522 | 176.55 |  |
|  | 19:00 | 15.685 | 5.224 | 179.05 |  |
|  | 20:00 | 16.402 | 6.124 | 180.8 |  |
|  | 21:00 | 16.593 | 7.847 | 174.93 |  |
|  | 22:00 | 17.202 | 6.464 | 175.2 |  |
|  | 23:00 | 17.239 | 7.818 | 174.71 |  |
| 日均值 |  | 15.54 | 6.63 | 162.53 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |