山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-30 | 日均值 | 8.93 | 3.4 | 8.45 | 32.4 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-30 锅炉 | 0:00 | 26.982 | 4.936 | 60.553 |  |
|  | 1:00 | 28 | 7.384 | 127.12 |  |
|  | 2:00 | 28.278 | 9.27 | 132.95 |  |
|  | 3:00 | 27.052 | 7.486 | 124.45 |  |
|  | 4:00 | 28.462 | 6.329 | 115.97 |  |
|  | 5:00 | 28.366 | 7.622 | 115.05 |  |
|  | 6:00 | 27.612 | 5.739 | 118.47 |  |
|  | 7:00 | 27.287 | 7.252 | 119.56 |  |
|  | 8:00 | 26.1 | 6.643 | 111.05 |  |
|  | 9:00 | 23.987 | 6.105 | 80.753 |  |
|  | 10:00 | 23.123 | 6.075 | 118.21 |  |
|  | 11:00 | 21.114 | 6.57 | 112.84 |  |
|  | 12:00 | 22.055 | 7.669 | 97.442 |  |
|  | 13:00 | 21.809 | 7.841 | 102.17 |  |
|  | 14:00 | 21.406 | 6.49 | 114.18 |  |
|  | 15:00 | 22.082 | 8.573 | 101.39 |  |
|  | 16:00 | 23.097 | 6.936 | 93.64 |  |
|  | 17:00 | 24.529 | 34 | 97.603 |  |
|  | 18:00 | 23.762 | 6.881 | 100.04 |  |
|  | 19:00 | 24.31 | 5.299 | 101.95 |  |
|  | 20:00 | 25.306 | 6.9 | 111.57 |  |
|  | 21:00 | 26.365 | 6.209 | 97.543 |  |
|  | 22:00 | 25.61 | 6.069 | 110.4 |  |
|  | 23:00 | 25.018 | 6.334 | 115.04 |  |
| 日均值 |  | 25.07 | 7.94 | 107.50 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |