山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-16 | 日均值 | 17.6 | 1.6 | 8.28 | 36.2 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-16 锅炉 | 0:00 | 28.102 | 4.906 | 106.09 |  |
|  | 1:00 | 27.949 | 5.102 | 184.09 |  |
|  | 2:00 | 25.831 | 5.774 | 199.08 |  |
|  | 3:00 | 27.379 | 4.062 | 198.05 |  |
|  | 4:00 | 27.654 | 9.727 | 193.99 |  |
|  | 5:00 | 28.986 | 4.43 | 177.79 |  |
|  | 6:00 | 28.746 | 7.015 | 186.25 |  |
|  | 7:00 | 28.626 | 4.665 | 195.82 |  |
|  | 8:00 | 26.395 | 6.532 | 181.36 |  |
|  | 9:00 | 23.632 | 5.63 | 179.43 |  |
|  | 10:00 | 22.951 | 4.252 | 174.16 |  |
|  | 11:00 | 23.024 | 5.669 | 172.1 |  |
|  | 12:00 | 23.373 | 2.084 | 153.2 |  |
|  | 13:00 | 22.326 | 6.431 | 148.14 |  |
|  | 14:00 | 22.759 | 4.256 | 134.13 |  |
|  | 15:00 | 23.018 | 3.801 | 169.86 |  |
|  | 16:00 | 23.176 | 3.397 | 146.31 |  |
|  | 17:00 | 17.254 | 3.805 | 141.34 |  |
|  | 18:00 | 2.08 | 2.728 | 187.93 |  |
|  | 19:00 | 1.94 | 2.816 | 156.52 |  |
|  | 20:00 | 1.893 | 5.903 | 149.15 |  |
|  | 21:00 | 2.222 | 2.714 | 162.98 |  |
|  | 22:00 | 1.933 | 4.684 | 149.44 |  |
|  | 23:00 | 2.141 | 3.016 | 154.52 |  |
| 日均值 |  | 19.31 | 4.72 | 166.74 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |