山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-31 | 日均值 | 24.1 | 1.73 | 8.34 | 37.9 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-31 锅炉 | 0:00 | 28.517 | 154.43 | 106.93 |  |
|  | 1:00 | 29.241 | 174.97 | 144.45 |  |
|  | 2:00 | 28.973 | 161.02 | 148.23 |  |
|  | 3:00 | 29.766 | 120.13 | 146.81 |  |
|  | 4:00 | 29.377 | 140.74 | 141.99 |  |
|  | 5:00 | 29.46 | 116.48 | 148.68 |  |
|  | 6:00 | 28.241 | 84.099 | 147.23 |  |
|  | 7:00 | 29.387 | 96.576 | 150 |  |
|  | 8:00 | 28.358 | 145.3 | 133.03 |  |
|  | 9:00 | 27.685 | 101.38 | 114.81 |  |
|  | 10:00 | 26.554 | 43.349 | 95.616 |  |
|  | 11:00 | 25.362 | 1.982 | 107.53 |  |
|  | 12:00 | 24.943 | 4.127 | 122.9 |  |
|  | 13:00 | 25.516 | 3.13 | 97.58 |  |
|  | 14:00 | 25.707 | 3.785 | 108.26 |  |
|  | 15:00 | 25.133 | 5.412 | 144.74 |  |
|  | 16:00 | 23.622 | 14.013 | 144.65 |  |
|  | 17:00 | 24.887 | 42.576 | 152.6 |  |
|  | 18:00 | 25.288 | 2.668 | 160.69 |  |
|  | 19:00 | 27.729 | 7.573 | 111.69 |  |
|  | 20:00 | 28.821 | 4.634 | 155.72 |  |
|  | 21:00 | 29.352 | 4.528 | 122.11 |  |
|  | 22:00 | 28.532 | 4.211 | 140.62 |  |
|  | 23:00 | 29.471 | 3.784 | 138.75 |  |
| 日均值 |  | 27.50 | 60.04 | 132.73 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |