山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-13 | 日均值 | 18.5 | 2.13 | 8.35 | 36.1 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-13 锅炉 | 0:00 | 29.265 | 8.014 | 146.73 |  |
|  | 1:00 | 28.497 | 2.99 | 89.926 |  |
|  | 2:00 | 28.295 | 2.155 | 99.341 |  |
|  | 3:00 | 29.422 | 4.389 | 82.736 |  |
|  | 4:00 | 28.556 | 3.128 | 87.236 |  |
|  | 5:00 | 27.947 | 7.197 | 113 |  |
|  | 6:00 | 28.357 | 3.692 | 113.77 |  |
|  | 7:00 | 28.269 | 2.561 | 136.29 |  |
|  | 8:00 | 26.941 | 4.113 | 122.88 |  |
|  | 9:00 | 23.956 | 2.473 | 143.77 |  |
|  | 10:00 | 22.837 | 2.293 | 161.8 |  |
|  | 11:00 | 19.907 | 1.437 | 137 |  |
|  | 12:00 | 21.835 | 8.656 | 153 |  |
|  | 13:00 | 22.379 | 3.901 | 148.27 |  |
|  | 14:00 | 23.143 | 4.995 | 137.51 |  |
|  | 15:00 | 23.75 | 3.793 | 139.96 |  |
|  | 16:00 | 22.505 | 3.836 | 124.46 |  |
|  | 17:00 | 23.419 | 2.798 | 113.14 |  |
|  | 18:00 | 23.653 | 5.229 | 111.19 |  |
|  | 19:00 | 24.019 | 3.775 | 120.66 |  |
|  | 20:00 | 24.931 | 3.416 | 117.45 |  |
|  | 21:00 | 25.15 | 1.881 | 119.13 |  |
|  | 22:00 | 24.95 | 2.428 | 122.4 |  |
|  | 23:00 | 26.625 | 3.363 | 135.19 |  |
| 日均值 |  | 25.36 | 3.85 | 124.03 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |