废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-13 | 日均值 | 17.43 | 5.03 | 8.28 | 41.8 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-13 锅炉 | 0:00 | 23.927 | 3.679 | 183.11 |  |
|  | 1:00 | 23.913 | 6.57 | 133.81 |  |
|  | 2:00 | 23.393 | 5.23 | 139.07 |  |
|  | 3:00 | 23.248 | 2.941 | 135.57 |  |
|  | 4:00 | 24.236 | 3.968 | 150.44 |  |
|  | 5:00 | 21.69 | 4.647 | 136.76 |  |
|  | 6:00 | 21.693 | 3.076 | 128.38 |  |
|  | 7:00 | 22.211 | 3.345 | 144.75 |  |
|  | 8:00 | 23.475 | 3.654 | 110.26 |  |
|  | 9:00 | 22.597 | 5.029 | 148.84 |  |
|  | 10:00 | 29.576 | 5.59 | 175.9 |  |
|  | 11:00 | 20.58 | 4.74 | 160.65 |  |
|  | 12:00 | 20.986 | 4.591 | 138.18 |  |
|  | 13:00 | 29.244 | 4.527 | 146.46 |  |
|  | 14:00 | 28.944 | 3.956 | 139.33 |  |
|  | 15:00 | 28.254 | 5.749 | 125.33 |  |
|  | 16:00 | 27.595 | 4.293 | 150.86 |  |
|  | 17:00 | 28.085 | 5.247 | 151.23 |  |
|  | 18:00 | 27.091 | 3.594 | 174.08 |  |
|  | 19:00 | 29.455 | 2.469 | 177.32 |  |
|  | 20:00 | 28.344 | 3.684 | 172.42 |  |
|  | 21:00 | 28.048 | 3.326 | 161.06 |  |
|  | 22:00 | 29.427 | 3.374 | 169.62 |  |
|  | 23:00 | 29.542 | 3.605 | 165.82 |  |
| 日均值 |  | 25.65 | 4.20 | 150.80 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |