废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -10-03 | 日均值 | 17.97 | 4.57 | 8.26 | -- |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-03 锅炉 | 0:00 | 23.021 | 3.23 | 160.95 |  |
|  | 1:00 | 22.975 | 2.319 | 178.43 |  |
|  | 2:00 | 23.043 | 3.925 | 139.19 |  |
|  | 3:00 | 24.557 | 3.809 | 164.17 |  |
|  | 4:00 | 25.189 | 3.993 | 173.63 |  |
|  | 5:00 | 24.835 | 2.281 | 169.46 |  |
|  | 6:00 | 25.777 | 3.869 | 173.08 |  |
|  | 7:00 | 25.004 | 4.064 | 161.88 |  |
|  | 8:00 | 23.887 | 2.53 | 137.45 |  |
|  | 9:00 | 24.613 | 4.267 | 178.14 |  |
|  | 10:00 | 23.105 | 4.982 | 198.02 |  |
|  | 11:00 | 19.881 | 3.548 | 181.2 |  |
|  | 12:00 | 18.997 | 1.564 | 162.99 |  |
|  | 13:00 | 18.693 | 3.072 | 152.21 |  |
|  | 14:00 | 19.404 | 5.556 | 157.4 |  |
|  | 15:00 | 20.127 | 2.212 | 149.8 |  |
|  | 16:00 | 19.561 | 1.83 | 147.98 |  |
|  | 17:00 | 20.166 | 2.402 | 172.14 |  |
|  | 18:00 | 20.516 | 1.591 | 181.69 |  |
|  | 19:00 | 21.264 | 1.947 | 187.02 |  |
|  | 20:00 | 21.634 | 2.723 | 147.05 |  |
|  | 21:00 | 21.963 | 1.65 | 176.96 |  |
|  | 22:00 | 21.724 | 5.832 | 130.37 |  |
|  | 23:00 | 21.348 | 3.737 | 183.89 |  |
| 日均值 |  | 22.14 | 3.21 | 165.21 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |