废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -10-13 | 日均值 | 16.77 | 6.6 | 8.17 | -- |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-13 锅炉 | 0:00 | 26.958 | 3.629 | 189.19 |  |
|  | 1:00 | 28.347 | 3.173 | 190.88 |  |
|  | 2:00 | 27.747 | 3.542 | 189.24 |  |
|  | 3:00 | 28.609 | 3.702 | 191.16 |  |
|  | 4:00 | 28.18 | 3.252 | 178.28 |  |
|  | 5:00 | 28.746 | 4.305 | 172.61 |  |
|  | 6:00 | 28.193 | 2.06 | 185.75 |  |
|  | 7:00 | 28.349 | 4.547 | 187.95 |  |
|  | 8:00 | 27.647 | 4.216 | 180.28 |  |
|  | 9:00 | 26.999 | 3.503 | 190.07 |  |
|  | 10:00 | 25.781 | 4.192 | 184.7 |  |
|  | 11:00 | 23.725 | 3.466 | 178.45 |  |
|  | 12:00 | 22.591 | 4.572 | 181.74 |  |
|  | 13:00 | 21.712 | 3.542 | 164.21 |  |
|  | 14:00 | 22.617 | 4.273 | 176.27 |  |
|  | 15:00 | 22.203 | 3.131 | 186.47 |  |
|  | 16:00 | 22.791 | 3.503 | 187.71 |  |
|  | 17:00 | 25.534 | 3.398 | 170.74 |  |
|  | 18:00 | 26.319 | 6.065 | 197.53 |  |
|  | 19:00 | 25.246 | 3.231 | 185.1 |  |
|  | 20:00 | 28.441 | 4.504 | 189.27 |  |
|  | 21:00 | 26.531 | 4.319 | 188.3 |  |
|  | 22:00 | 27.22 | 3.434 | 190.67 |  |
|  | 23:00 | 27.465 | 4.637 | 170.41 |  |
| 日均值 |  | 26.16 | 3.84 | 183.62 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |