山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    11  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-11 | 01:00 | 16.336 | 5.846 | 188.32 |
|  | 02:00 | 16.097 | 3.423 | 1.848 |
|  | 03:00 | 16.331 | 3.518 | 293.53 |
|  | 04:00 | 16.566 | 2.564 | 231.63 |
|  | 05:00 | 17.011 | 3.577 | 237.6 |
|  | 06:00 | 17.037 | 4.209 | 216.32 |
|  | 07:00 | 16.976 | 2.903 | 166.51 |
|  | 08:00 | 16.461 | 4.132 | 182.42 |
|  | 09:00 | 17.413 | 3.097 | 160.69 |
|  | 10:00 | 15.858 | 3.24 | 203.12 |
|  | 11:00 | 14.302 | 3.38 | 227.89 |
|  | 12:00 | 13.903 | 3.226 | 188 |
|  | 13:00 | 11.023 | 53.581 | 69.116 |
|  | 14:00 | 13.697 | 2.773 | 1.035 |
|  | 15:00 | 14.079 | 2.57 | 192.46 |
|  | 16:00 | 13.496 | 12.27 | 209.53 |
|  | 17:00 | 13.392 | 11.608 | 194.15 |
|  | 18:00 | 13.886 | 80.526 | 191.97 |
|  | 19:00 | 14.269 | 3.309 | 207.95 |
|  | 20:00 | 15.124 | 3.387 | 189.1 |
|  | 21:00 | 15.763 | 4.008 | 207.35 |
|  | 22:00 | 16.105 | 4.069 | 193 |
|  | 23:00 | 16.341 | 5.185 | 201.71 |
|  | 24:00 | 16.078 | 3.97 | 216.47 |
| 平均 |  | 15.31 | 9.60 | 182.15 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-11 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.73 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.1 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.17 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲