山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    13  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-13 | 01:00 | 16.809 | 15.62 | 197.47 |
|  | 02:00 | 17.326 | 3.741 | 1.943 |
|  | 03:00 | 18.378 | 3.559 | 148.54 |
|  | 04:00 | 18.061 | 105.06 | 227.67 |
|  | 05:00 | 17.874 | 2.343 | 234.05 |
|  | 06:00 | 18.121 | 2.519 | 213.1 |
|  | 07:00 | 18.521 | 5.223 | 200.37 |
|  | 08:00 | 19.603 | 4.369 | 196.05 |
|  | 09:00 | 19.227 | 3.928 | 191.21 |
|  | 10:00 | 18.025 | 4.474 | 216.69 |
|  | 11:00 | 15.722 | 36.757 | 188.05 |
|  | 12:00 | 14.592 | 2.873 | 191.87 |
|  | 13:00 | 13.237 | 2.838 | 205.34 |
|  | 14:00 | 12.797 | 2.392 | 2.185 |
|  | 15:00 | 11.688 | 32.887 | 190.1 |
|  | 16:00 | 11.557 | 2.569 | 176.26 |
|  | 17:00 | 11.711 | 37.602 | 145.73 |
|  | 18:00 | 12.338 | 3.332 | 178.72 |
|  | 19:00 | 13.271 | 3.525 | 192.55 |
|  | 20:00 | 15.049 | 3.645 | 202.18 |
|  | 21:00 | 15.608 | 2.784 | 193.86 |
|  | 22:00 | 15.703 | 14.495 | 206.12 |
|  | 23:00 | 16.194 | 11.877 | 2.626 |
|  | 24:00 | 15.833 | 4.805 | 193.8 |
| 平均 |  | 15.72 | 13.05 | 170.69 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-13 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.93 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.67 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.75 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲