山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    14  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-14 | 01:00 | 16.616 | 3.686 | 185.86 |
|  | 02:00 | 16.724 | 32.304 | 193.36 |
|  | 03:00 | 18.032 | 5.636 | 168.99 |
|  | 04:00 | 18.098 | 4.775 | 183.06 |
|  | 05:00 | 18.359 | 5.045 | 191.54 |
|  | 06:00 | 18.692 | 17.494 | 191.67 |
|  | 07:00 | 19.011 | 21.473 | 260.94 |
|  | 08:00 | 18.938 | 64.611 | 215.72 |
|  | 09:00 | 18.982 | 43.352 | 178.78 |
|  | 10:00 | 18.914 | 3.113 | 148.32 |
|  | 11:00 | 17.201 | 2.566 | 239.29 |
|  | 12:00 | 15.766 | 5.947 | 2.899 |
|  | 13:00 | 13.84 | 5.15 | 246.01 |
|  | 14:00 | 13.495 | 43.722 | 235.2 |
|  | 15:00 | 14.148 | 5.24 | 194.39 |
|  | 16:00 | 13.652 | 55.515 | 139.32 |
|  | 17:00 | 13.325 | 109.5 | 165.78 |
|  | 18:00 | 13.177 | 3.175 | 167.43 |
|  | 19:00 | 13.857 | 3.7 | 173.6 |
|  | 20:00 | 14.348 | 3.021 | 201.95 |
|  | 21:00 | 14.203 | 3.434 | 190.83 |
|  | 22:00 | 18.267 | 18.538 | 187.66 |
|  | 23:00 | 14.699 | 36.943 | 197.24 |
|  | 24:00 | 14.83 | 3.047 | 1.201 |
| 平均 |  | 16.13 | 20.87 | 177.54 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-14 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.80 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.87 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.65 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲