山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    27  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-27 | 01:00 | 17.129 | 4.29 | 144.51 |
|  | 02:00 | 16.812 | 4.181 | 129.35 |
|  | 03:00 | 16.862 | 4.29 | 130.11 |
|  | 04:00 | 17.093 | 3.334 | 147.93 |
|  | 05:00 | 17.353 | 2.372 | 125.01 |
|  | 06:00 | 17.727 | 3.622 | 87.771 |
|  | 07:00 | 12.244 | 2.166 | 112.54 |
|  | 08:00 | 18.196 | 2.188 | 155.52 |
|  | 09:00 | 18.102 | 2.873 | 147.77 |
|  | 10:00 | 18.628 | 4.188 | 157.85 |
|  | 11:00 | 19.358 | 2.776 | 140.6 |
|  | 12:00 | 18.707 | 3.89 | 163.16 |
|  | 13:00 | 19.094 | 4.875 | 179.53 |
|  | 14:00 | 18.985 | 2.716 | 179.11 |
|  | 15:00 | 19.05 | 2.992 | 161.07 |
|  | 16:00 | 19.067 | 2.957 | 153.46 |
|  | 17:00 | 19.298 | 2.962 | 154.31 |
|  | 18:00 | 19.177 | 3.986 | 156.34 |
|  | 19:00 | 20.094 | 2.669 | 164.57 |
|  | 20:00 | 19.608 | 3.288 | 161.5 |
|  | 21:00 | 20.516 | 2.784 | 168.39 |
|  | 22:00 | 17.638 | 3.453 | 139.61 |
|  | 23:00 | 20.594 | 4.203 | 163.13 |
|  | 24:00 | 20.829 | 1.886 | 157.31 |
| 平均 |  | 18.42 | 3.29 | 149.19 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-27 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.97 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.47 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲