山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-15 | 8.44 | 16.06 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-15锅炉 | 0:00 | 13.51 | 293.58 | 530.34 |  |
|  | 1:00 | 13.41 | 265.15 | 539.77 |  |
|  | 2:00 | 14.26 | 251.09 | 534.50 |  |
|  | 3:00 | 14.10 | 313.13 | 527.96 |  |
|  | 4:00 | 14.17 | 304.39 | 525.52 |  |
|  | 5:00 | 13.66 | 306.95 | 524.06 |  |
|  | 6:00 | 13.69 | 288.31 | 528.16 |  |
|  | 7:00 | 13.72 | 304.81 | 526.85 |  |
|  | 8:00 | 14.02 | 297.19 | 527.82 |  |
|  | 9:00 | 15.35 | 319.60 | 516.02 |  |
|  | 10:00 | 15.95 | 324.46 | 500.56 |  |
|  | 11:00 | 16.07 | 312.74 | 505.03 |  |
|  | 12:00 | 14.37 | 339.39 | 486.64 |  |
|  | 13:00 | 14.60 | 315.90 | 512.75 |  |
|  | 14:00 | 15.40 | 335.37 | 508.89 |  |
|  | 15:00 | 15.98 | 317.95 | 513.37 |  |
|  | 16:00 | 14.48 | 337.05 | 511.77 |  |
|  | 17:00 | 16.14 | 311.82 | 510.97 |  |
|  | 18:00 | 14.50 | 309.60 | 519.68 |  |
|  | 19:00 | 14.62 | 300.20 | 521.60 |  |
|  | 20:00 | 15.71 | 294.85 | 504.81 |  |
|  | 21:00 | 14.22 | 294.76 | 505.78 |  |
|  | 22:00 | 14.61 | 291.83 | 488.40 |  |
|  | 23:00 | 13.93 | 304.01 | 511.28 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |