山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-10 | 8.12 | 19.96 | 0.63 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-10锅炉 | 0:00 | 16.61 | 352.01 | 534.46 |  |
|  | 1:00 | 16.31 | 339.39 | 526.25 |  |
|  | 2:00 | 16.42 | 334.32 | 546.16 |  |
|  | 3:00 | 16.81 | 382.58 | 525.60 |  |
|  | 4:00 | 16.50 | 407.42 | 520.93 |  |
|  | 5:00 | 16.52 | 409.04 | 524.06 |  |
|  | 6:00 | 16.67 | 389.04 | 531.63 |  |
|  | 7:00 | 16.50 | 387.54 | 549.04 |  |
|  | 8:00 | 16.84 | 300.22 | 578.16 |  |
|  | 9:00 | 16.48 | 436.16 | 510.46 |  |
|  | 10:00 | 16.40 | 508.22 | 490.65 |  |
|  | 11:00 | 16.41 | 420.23 | 547.47 |  |
|  | 12:00 | 17.09 | 429.73 | 516.41 |  |
|  | 13:00 | 16.61 | 435.65 | 514.56 |  |
|  | 14:00 | 16.01 | 474.75 | 532.13 |  |
|  | 15:00 | 16.49 | 448.01 | 518.24 |  |
|  | 16:00 | 17.07 | 418.70 | 512.14 |  |
|  | 17:00 | 17.01 | 415.24 | 514.82 |  |
|  | 18:00 | 17.04 | 389.72 | 512.93 |  |
|  | 19:00 | 16.87 | 404.91 | 512.88 |  |
|  | 20:00 | 16.74 | 431.72 | 533.68 |  |
|  | 21:00 | 16.73 | 437.98 | 517.15 |  |
|  | 22:00 | 16.56 | 417.33 | 511.25 |  |
|  | 23:00 | 16.84 | 413.55 | 511.17 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |