山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-3 | 8.30 | 24.00 | 0.63 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-3锅炉 | 0:00 | 12.15 | 501.58 | 457.98 |  |
|  | 1:00 | 12.17 | 485.95 | 469.94 |  |
|  | 2:00 | 12.84 | 469.75 | 475.70 |  |
|  | 3:00 | 12.35 | 478.83 | 469.50 |  |
|  | 4:00 | 13.51 | 485.68 | 464.11 |  |
|  | 5:00 | 15.12 | 468.30 | 467.66 |  |
|  | 6:00 | 18.14 | 481.77 | 475.25 |  |
|  | 7:00 | 16.36 | 487.53 | 477.91 |  |
|  | 8:00 | 13.71 | 500.59 | 467.82 |  |
|  | 9:00 | 13.63 | 497.26 | 453.38 |  |
|  | 10:00 | 14.00 | 490.86 | 448.60 |  |
|  | 11:00 | 13.95 | 502.08 | 436.43 |  |
|  | 12:00 | 14.10 | 339.82 | 501.76 |  |
|  | 13:00 | 13.84 | 394.08 | 464.13 |  |
|  | 14:00 | 14.17 | 440.46 | 446.66 |  |
|  | 15:00 | 14.66 | 422.36 | 468.45 |  |
|  | 16:00 | 15.15 | 430.14 | 459.04 |  |
|  | 17:00 | 13.74 | 412.18 | 464.61 |  |
|  | 18:00 | 13.61 | 414.69 | 453.55 |  |
|  | 19:00 | 14.65 | 415.88 | 464.11 |  |
|  | 20:00 | 15.60 | 392.81 | 473.42 |  |
|  | 21:00 | 14.71 | 379.29 | 481.06 |  |
|  | 22:00 | 14.92 | 351.96 | 481.80 |  |
|  | 23:00 | 16.11 | 343.75 | 496.26 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |