山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-17 | 8.23 | 20.00 | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-17锅炉 | 0:00 | 13.38 | 304.66 | 530.27 |  |
|  | 1:00 | 13.75 | 297.88 | 522.31 |  |
|  | 2:00 | 14.55 | 337.82 | 518.54 |  |
|  | 3:00 | 14.47 | 343.88 | 512.71 |  |
|  | 4:00 | 14.29 | 326.96 | 533.36 |  |
|  | 5:00 | 14.21 | 321.88 | 533.47 |  |
|  | 6:00 | 14.42 | 338.32 | 522.04 |  |
|  | 7:00 | 14.20 | 315.22 | 531.60 |  |
|  | 8:00 | 14.34 | 308.85 | 516.53 |  |
|  | 9:00 | 14.52 | 305.91 | 514.07 |  |
|  | 10:00 | 13.30 | 318.34 | 522.88 |  |
|  | 11:00 | 13.65 | 325.68 | 522.01 |  |
|  | 12:00 | 13.90 | 331.01 | 534.71 |  |
|  | 13:00 | 13.99 | 297.44 | 535.46 |  |
|  | 14:00 | 14.79 | 322.59 | 513.37 |  |
|  | 15:00 | 14.01 | 339.18 | 518.08 |  |
|  | 16:00 | 15.09 | 334.51 | 513.79 |  |
|  | 17:00 | 13.53 | 407.03 | 484.13 |  |
|  | 18:00 | 13.45 | 371.87 | 499.73 |  |
|  | 19:00 | 12.87 | 321.62 | 507.00 |  |
|  | 20:00 | 14.70 | 289.02 | 489.12 |  |
|  | 21:00 | 14.72 | 336.75 | 492.15 |  |
|  | 22:00 | 14.77 | 335.95 | 483.66 |  |
|  | 23:00 | 14.67 | 313.10 | 479.16 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |